ОАО "СТВК"

ПРОГРАММА энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере теплоснабжения

на 2013 -2015 гг.

Раздел 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и распространяются исключительно на программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Заказчик, координатор Программы | Ресурсоснабжающее предприятие ОАО «СТВК» (далее РСО), Администрация г. Струнино |
| Основные разработчики Программы | ОАО «СТВК» |
| Исполнители Программы | ОАО «СТВК» |
| Цели и задачи Программы | снижение расходов на топливо, электрическую энергию; снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии снижение себестоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению проведение энергетического обследования, разработка энергетического паспорта для определения базовых условий программы энергосбережения |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | 2013 -2015 гг. |
| Важнейшие индикаторы и целевые показатели программы | Увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются РСО с использованием приборов учета Экономия электрической энергии: 2013 г. – 297,5 тыс. кВт/ч; 2014 г. – 3,76 тыс. кВт/ч; 2015 г. – 16,08 тыс. кВт/ч. Экономия расхода природного газа: 2013 г – 30 тыс. м3 2014 г – 554,40 тыс. м3; 2015 г – 554,40 тыс. м3. Снижение фактического объема потерь тепловой энергии при её передаче: 2014 г – 168,5 Гкал/год 2015 г – 168,5 Гкал/год Снижение показателя аварийности работы оборудования в результате модернизации основных средств |
| Перечень основных мероприятий | Проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения, разработка технико-экономического обоснований на реализацию энергосберегающих мероприятий; Использование топливо- и энергосберегающего оборудования; Модернизация котельного оборудования с целью повышения КПД Реализация мероприятий, связанных с уменьшением тепловых потерь |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 7945,14 тыс. руб., в т.ч.: 2013 г - 1880,00 тыс. руб. 2014 г. – 3011,66 тыс. руб 2015 г. - 3053,48 тыс. руб Источники финансирования: - средства местного бюджета (объем финансирования за счет бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета города на соответствующий год) 4014,00 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 500,00 тыс. руб 2014 г. – 1757,00 тыс. руб 2015 г. – 1757,00 тыс. руб - средства ОАО «СТВК» (включают средства, заложенные в тариф, подлежит уточнению в установленном порядке при формировании тарифа на соответствующий год) 3931,14 тыс. руб., в том числе: 2013 г – 1380,00 тыс. руб. 2014 г – 1254,66 тыс. руб, в том числе средства предприятия, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов 2015 г – 1296,48 тыс. руб, в том числе средства предприятия, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий | Технологические результаты: повышение надежности работы ресурсоснабжающего предприятия; замена морально и физически устаревшего оборудования, ввод и обновление основных фондов; снижение потерь энергоресурсов в производственном процессе. Коммерческие результаты: снижение удельного потребления энергии на единицу продукции; снижение удельного потребления топлива на единицу продукции; повышение КПД действующих энергетических установок; снижение тепловых потерь; снижение объемов финансовых средств на закупаемые энергоресурсы. Социальные результаты: повышение качества коммунальных услуг; улучшение условий труда; |
| Контроль за исполнением Программы | Общий контроль за исполнением Программы осуществляет отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации г. Струнино, руководство ОАО «СТВК». |

# Раздел 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Одной из целей деятельности ОАО «СТВК» является осуществление функции ресурсоснабжающей организации по продаже коммунальных ресурсов: тепловой энергии для отопления и горячей воды.

На централизованное теплоснабжение принимается вся многоквартирная жилая и общественная застройка. Новая многоквартирная жилая застройка и коттеджи централизованным теплоснабжением не обеспечивается (имеет децентрализованное теплообеспечение от локальных котельных или автономных теплогенераторов). Снабжение потребителей города теплом осуществляется от 7 котельных.  В качестве основного топлива используется газ. Характеристика котельных приведена в таблице 1.

На двух котельных: «Якут-Алмаз», кв. «Дубки» имеются установки химводоподготовки. На котельных «Якут-Алмаз» и кв. Дубки на внутреннем контуре смонтирована установка ВПУ-2,5. Остальные котельные работают без обработки подпиточной сетевой воды. Это негативный фактор, свидетельствующий о низком уровне технической оснащенности источников теплоснабжения г. Струнино.

# Максимальная присоединенная тепловая нагрузка (таблица 1) составляет 28,066 Гкал/час, а проектная установленная тепловая мощность – 34,18 Гкал/час.  Но учитывая тот факт, что в значительной части котельных оборудование установлено в 80-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 20 лет, существующие котельные г. Струнино нельзя рассматривать как возможный резерв прироста тепловых нагрузок. Старение котельного оборудования и теплотрасс происходит быстрее, чем их восстановление. Износ приближается к уровню 70%. Объемы капитальных ремонтов недостаточны, сроки ремонтов увеличиваются в 2-3 раза против нормативных по причине отсутствия финансовых средств. Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей.

Таблица 2

| СВОД по котельным ОАО"СТВК" на 2013 г |
| --- |
| источник | Наименование | год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Уст. мощн. Гкал/ч | Макс. подкл. нагрузка, Гкал/ч | Макс. подкл. Нагрузка с учетом потерь 3% + собственные нужды 2,3%, Гкал/ч | Установленное оборудование (марка, количество котлов и режим работы) | КПД котлов % | ресурсы Гкал/год | Собств. нужды котельной | % собств. нужд | Расход тепловой энергии на нужды предприятия | в т.ч. потери | Потери т/э на передачу по сетям энергосн организации | Длина в 2-х трубном исполнении, м | Средний диаметр мм | % потерь | Продажа тепловой энергии | в т.ч. потери по сетям потребителей |
|  |  |  |  |  | отопление | гвс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубный пер., 2 (Спорткомплекс) | 1970 | газ | 1,62 | 0,762 | 0,000 | 0,803 | НР-18 - 3 шт. | 90 | 2186,246 | 29,692 | 1,36% | 0 |  | 137,244 | 624 | 95 | 6,28% | 2019,31 | 0 |
| 2 | пл. Кирова, 5а | 1976 | газ | 5,4 | 4,575 | 1,290 | 6,180 | НР-18 - 10 шт. | 90 | 14174,709 | 156,47 | 1,10% | 0 |  | 1346,572 | 2771 | 115 | 9,50% | 12671,67 | 0 |
| 3 | ул. Шувалова, 6а (квартал Б) | 1961 | газ | 2,7 | 2,073 | 0,000 | 2,184 | НР-18 - 5 шт. | 90 | 7022,466 | 60,019 | 0,85% | 0 |  | 761,757 | 2285 | 94 | 10,85% | 6200,69 | 0 |
| 4 | ул. Норильская, 5а (Якут-Алмаз) | 1975 | газ | 5,8 | 3,261 | 2,007 | 5,551 | КВС 2,5 - 3 шт. | 90 | 13173,122 | 167,5 | 1,27% | 0 |  | 1598,016 | 4071 | 108 | 12,13% | 11407,61 | 0 |
| 5 | ул. Лермонтова, 1б | 1978 | газ | 4,32 | 2,74 | 0,000 | 2,887 | НР-18 - 8 шт. | 90 | 7772,479 | 60,128 | 0,77% | 67,9 | 6,72 | 793,641 | 2164 | 106 | 10,21% | 6844,08 | 0 |
| 6. | ул. Заречная, 32а (квартал Д) | 1961 | газ | 4,86 | 3,447 | 1,150 | 4,844 | НР-18 - 9 шт. | 90 | 11966,387 | 172,79 | 1,44% | 0 |  | 1250,28 | 2959,8 | 119 | 10,45% | 10543,32 | 0 |
| 7. | кв. Дубки, 1а | 1970 | газ | 6,88 | 5,331 | 0,000 | 5,617 | НР-18 - 2 шт., КВС 2,5 - 3 шт. | 90 | 14026,077 | 121,83 | 0,87% | 0 |  | 884,439 | 1609 | 164 | 6,31% | 13019,81 | 0 |
| Всего |  |  | 31,58 | 22,19 | 4,447 | 28,066 | 43 котла |  | 70321,486 | 768,42 | 1,09% | 67,9 | 6,72 | 6771,949 | 16484 | 113,923 | 9,63% | 62706,49 | 0 |
|  |  |  |  |  | 26,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На котельных ОАО «СТВК» установлено 35 ед. электродвигателей насосов. Срок эксплуатации электродвигателя составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 14 единиц или 40% от общего количества.

В энергетике г. Струнино, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки. Данные обстоятельства, в значительной степени, сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов. Но не смотря на это, одной из первостепенных задач руководства ОАО «СТВК» является обновление теплопроизводительного оборудования с высоким КПД. Особенно этот вопрос становится актуальным по причине того, что топливная составляющая на единицу выпускаемой продукции 1 Гкал по ОАО «СТВК» составляет более 50%.

Каждый из источников теплоснабжения работает автономно на свой район, сети от разных источников и отдельные магистрали не соединены. Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода. Система теплоснабжения работает по температурному графику 95/70˚С. Тепловые сети разветвленные, тупиковые. Протяженность сетей 16,484 км. Сетей нуждающихся в замене – 7,8 км (48 % от всей протяженности). Прокладка трубопроводов системы транспорта тепловой энергии выполнена двумя способами: надземным на низких и высоких и высоких опорах и подземным – канально и бесканально. Теплоизоляция выполнена на 60 % трубопроводах. Имеющая изоляция выполнена матами минеральной ваты толщиной 50-100 мм и урсы с покровным слоем из рубероида.

# Таблица 2

Основные показатели работы системы теплоснабжения ОАО «СТВК».

| п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 74744,75 | 74531,13 |
| 2 | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива | кг. у. т./Гкал | 166,23 | 166,27 |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал % | 771,51 1,03 | 771,51 1,04 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть) | Гкал | 66173,81 | 65956,25 |
| 5 | Потери к выработке | Гкал % | 7799,43 10,4 | 7803,37 11,51 |
| 6 | Тариф на тепловую энергию, без НДС | руб/ Гкал | 869,42 | 1053,63 |
| 7 | Объем топлива | Тыс. м3 | 10898,96 | 10794,81 |
| 8 | Цена топлива, без НДС | руб/ тыс.м3 | 2934,73 | 3494,17 |
| 9 | Объем электроэнергии | Тыс. кВт.ч | 1899,42 | 1893,95 |
| 10 | Средневзвешенный тариф на электроэнергию, без НДС | Руб/кВт.ч | 3,00 | 3,48 |

# Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

3.1. Физический износ сетей.

На магистральных и внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы. Количество повреждений на магистральных и квартальных сетях отопления и горячего водоснабжения в отопительные периоды: 2007-2008 гг. – 42 ед, 2008 - 2009 гг. – 53 ед, 2009-2010 – 60 ед, 2010-2011 г – 60 ед.

Таблица 3

Сравнение расходов подпиточной воды по котельным за 2009 - 2011 гг.

| Котельные | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход воды, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| кв. «Дубки» | 23519 | 18549 | 14614 |
| ул. Норильская | 19313 | 10089 | 11149 |
| ул. Заречная | 27119 | 17879 | 11412 |
| ул. Шувалова | 23844 | 15273 | 7724 |
| пер. Клубный | 10882 | 4449 | 3059 |
| ул. Лермонтова | 27868 | 14987 | 13476 |
| пл. Кирова | 29942 | 27220 | 17479 |
| ИТОГО | 152487 | 108446 | 78913 |

# Низкая производительность котлов.

На котельных ОАО «СТВК» установлены водогрейные котлы НР-18 (37 шт), КСВа-2,5 (6 шт). Котлы КСВа-2,5 в количестве 6 шт. введены в эксплуатацию в 2000 г. в результате реконструкции котельных «Якут-Алмаз» и кв. Дубки.  Техническое оснащение остальных котельных осталось на уровне  70-80 гг. Доля малопроизводительных водогрейных котлов  НР-18, не оснащенных автоматикой, составляет 86 % от всех котлоагрегатов. Это влияет на использование природного  газа и ведет к росту удельного расхода топлива, затрачиваемого на выработку тепловой энергии.

  - Отсутствие и повреждение тепловой изоляции сетей.

Анализ показателей работы показывает, что реальные теплопотери имеют высокий показатель - это напрямую связано с плохим состоянием тепловой изоляции на трубопроводах, подтоплением каналов теплосети. Теплоизоляция на многих участка теплосети отсутствует или выработала свой срок службы. Как показывает практика, ремонтные работы по восстановлению материала теплоизоляции надземных теплотрасс (урса, рубероид, стеклоткань) возобновляются с периодичностью в 2-3 года. Учитывая большую трудоемкость работ - это очень низкий показатель. Многие участки теплотрасс, ремонтируемых даже в период 2002-2004 гг.,  вообще не имеют теплоизоляцию. Все это ведет к увеличению тепловых потерь и увеличению затрат на выработку 1 Гкал.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

В данном разделе Программы представлены актуальные практические меры по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов.

# 4.1.  Проведение энергетического аудита.

Энергоаудит, или энергетическое обследование предприятий и организаций предполагает оценку всех аспектов деятельности предприятия, которые связаны с затратами на топливо, энергию различных видов и ресурсы. Цель энергоаудита — оценить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и разработать эффективные меры для снижения затрат предприятия.

  - Модернизация водогрейных котлов.

Для экономии энергоресурсов, сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее оборудование котельных с применением  новейших технологий. Положительный эффект от модернизации может быть достигнут только в случае обновления всего существующего оборудования: котлов и водоподогревателей, насосного оборудования, горелочных устройств, вентиляторов вспомогательного оборудования. Для оперативного устранения утечек необходимо вооружение приборами обнаружения свищей и дефектов  на трассах отопления и ГВС.

Реализация этих мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

  - Приобретение и установка энергосберегающего оборудования.

Данное мероприятие предусматривает замену установку частотных преобразователей, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

  - Устройство и восстановление теплоизоляции трубопроводов и приборов отопления.

  - Замена светильников с лампами накаливания и ламп ДРЛ на светильники со светодиодными лампами.

Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы на 2013-2015 годы осуществляется за счет следующих источников:

- средства, включаемые в тарифы;

- средства городского бюджета;

- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов.

Затраты на мероприятия Программы по развитию систем производства и транспортировки тепловой энергии должны индексироваться с учетом индексов цен производителей, прогнозируемых согласно данных Минэкономразвития России.

Раздел 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации г. Струнино, руководство ОАО «СТВК». Согласно Приложения №1 Постановления №16/1 от 21.07.2010 г. «Требования к программам энергосбережения предприятий Владимирской области, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения» Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области  руководство ОАО «СТВК» несет обязательства по ежегодному отчету о фактическом исполнении Программы.

Раздел 7.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ НА 2013-2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения (протяженность теплотрасс в 2-х тр.) | Сроки исполнения, год | Стоимость, тыс. руб с НДС | Источник финансирования | Исполнитель | Ожидаемый экономический эффект | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении | в тыс. руб. с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013 г |
| 1 | Энергетическое обследование объектов теплоснабжения | 7 котельных | 2013 | 1380,00 | Собственные средства | Организация, имеющая лицензию на данный вид работ | Подбор наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий |  |  |
| 2 | Приобретение и установка частотных преобразователей |  |  |  |  | Организация, заключившая энергосервисный договор | 297,5 тыс. кВт/час | 1213,835 | 1,1 |
| 3 | Установка нового котла КСВа-2,5 | 1 шт | 2013 | 500,00 | Местный бюджет | Администрация г. Струнино | 30 тыс.м3 газа | 124,80 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1380,00 |  |  | 297,5 тыс. кВт/ч; 30 тыс.м3 газа | 1338,63 |  |
| 2014 г. |
| 1 | Замена люминесцентных на светодиодные лампы | 7 котельных | 2014 | 54,66 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 3,76 тыс. кВт/час | 15,33 | 3,56 |
| 2 | Замена тепловой изоляции надземных теплотрасс |  | 2014 | 557,00 | Местный бюджет | Администрация г. Струнино | 168,5 Гкал/год | 129,68 | 4,3 |
| 3 | Модернизация котлов НР-18 | 19 шт. | 2014 | 1200,00 1200,00 | Собственные средства - 50%, Местный бюджет – 50% | ОАО «СТВК» | 554,40 тыс. м3 газа | 2306,31 | 1,04 |
|  | ИТОГО |  |  | 3011,66 |  |  | 3,76 тыс. кВт/час; 168,5 Гкал/год; 554,40 тыс. м3. газа | 2451,32 |  |
| 2015 г. |
| 1 | Модернизация котлов НР-18 | 19 шт | 2015 | 1200,00 1200,00 | Собственные средства – 50%, Местный бюджет – 50% | ОАО «СТВК» | 554,41 тыс. м3 газа | 2306,31 | 1,04 |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 7 котельных | 2015 | 14,77 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 7,37 тыс. кВт/час | 30,06 | 0,49 |
| 3 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные | 7 котельных | 2015 | 76,76 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 8,71 тыс. кВт/час | 35,52 | 2,16 |
| 4 | Замена тепловой изоляции надземных теплотрасс |  | 2015 | 557,00 | Местный бюджет | Администрация г. Струнино | 168,5 Гкал/год | 129,68 | 4,3 |
| 5 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления в административном здании |  | 2015 | 4,95 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 3,187 Гкал/год | 2,007 | 2,47 |
|  | ИТОГО |  |  | 3053,48 |  |  | 554,40 тыс. м3 газа; 16,08 тыс. кВт/час; 168,5 Гкал/год | 2503,57 |  |

Раздел 8.   СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в ценах 2013 г. (тыс. руб.).

| Мероприятия | Сроки реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Местный бюджет | Собственные средства | Местный бюджет | Собственные средства | Местный бюджет | Собственные средства | ВСЕГО |
| Энергетическое обследование объектов теплоснабжения | - | 1380,00 | - | - | - | - | 1380,00 |
| Модернизация оборудования котельных с применением энергосберегающих технических решений по повышению эффективности оборудования | 500,00 | - | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 5300,00 |
| Приобретение энергосберегающего оборудования, замена ламп | - | - | - | 54,66 | - | 91,53 | 146,19 |
| Мероприятия, связанные с уменьшением тепловых потерь | - | - | 557,00 | - | 557,00 | 4,95 | 1118,95 |
| ИТОГО | 500,00 | 1380,00 | 1757,00 | 1254,66 | 1757,00 | 1296,48 | 7945,14 |
|  | 1880,00 | 3011,66 | 3053,48 |  |