ОАО "СТВК"

ПРОГРАММА энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки стоков

на 2013-2015 гг.

# Раздел 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и распространяются исключительно на программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Заказчик, координатор Программы | Ресурсоснабжающее предприятие ОАО «СТВК» (далее РСО), Администрация г. Струнино |
| Основные разработчики Программы | ПТО ОАО «СТВК» |
| Исполнители Программы | РСО ОАО «СТВК» |
| Цели и задачи Программы | снижение расходов на электрическую энергию; снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче снижение себестоимости услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке стоков проведение энергетического обследования, разработка энергетического паспорта для определения базовых условий программы энергосбережения |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | 2013-2015 гг. |
| Важнейшие индикаторы и целевые показатели программы | Увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются РСО с использованием приборов учета Экономия электрической энергии: 2013 г. – 13,68 тыс. кВт/ч; 2014 г. - 552 тыс. кВт/ч; 2015 г. – 31,15 тыс. кВт/ч; Снижение фактического объема потерь воды при её передаче 2013 г – 8,376 тыс.м3, 2014 г – 16,753 тыс.м3, 2015 г – 12,564 тыс.м3 Снижение показателя аварийности работы оборудования в результате модернизации основных средств |
| Перечень основных мероприятий | Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения, разработка технико-экономического обоснований на реализацию энергосберегающих мероприятий; Использование энергосберегающего оборудования; Реализация мероприятий связанных с учетом потребления энергоресурсов; Реализация мероприятий связанных на уменьшение потерь энергоресурсов; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1821,49 тыс. руб., в том числе: 2013г. – 1022,43 тыс.руб.; 2014г. – 280,00 тыс.руб.; 2015г. – 519,06 тыс.руб.; Источники финансирования: - средства городского бюджета (объем финансирования за счет городского бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета города на соответствующий год) 200 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 0 тыс. руб, 2014 год – 0 тыс. руб, 2015 год - 200,00 тыс. руб. - средства ОАО «СТВК» (включают средства, заложенные в тариф, подлежит уточнению в установленном порядке при формировании тарифа на соответствующий год) 1621,49 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 1022,43 тыс.руб; 2014 год – 280,00 тыс. руб, в том числе средства предприятия, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов 2015 год – 319,06 тыс. руб, в том числе средства предприятия, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий | Технологические результаты: повышение надежности работы ресурсоснабжающего предприятия; замена морально и физически устаревшего оборудования, ввод и обновление основных фондов; Коммерческие результаты: снижение удельного потребления энергии на единицу продукции (1 м3 питьевой воды, 1 м3 сточной жидкости); улучшение метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом энергоресурсов; снижение потерь энергоресурсов; Социальные результаты: повышение качества коммунальных услуг; улучшение условий труда; |
| Контроль за исполнением Программы | Общий контроль за исполнением Программы осуществляет отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации г. Струнино, руководство ОАО «СТВК». |

# Раздел 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

# 2.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения города являются подземные воды. Обеспечивают водоснабжение города три водозаборных узла: ВЗУ «Дубки» на ул. Зеленая, ВЗУ на ул. Суворова и ВЗУ на ул. Мичурина.

Протяженность городских сетей водопровода 45 900 п/м. Из них протяженность кольцевых трубопроводов составляет всего 12%, а тупиковых трубопроводов − 88%.

ВЗУ на ул. Зеленая расположен в северо-западной части города на ул. Зеленая и состоит из следующих сооружений:

- насосные станции 1-го подъема ( 6 скважин;

- два резервуара чистой воды;

- насосная станция 2-го подъема.

Насосные станции I-го подъёма, включающие в себя 6 скважин, оборудованы следующими погружными насосами:

№ 1 ЭЦВ 8-40-140		Q=40 м3/ч		Н=140 м		Р=32 кВт

№ 2 ЭЦВ 10-63-140		Q=63 м3/ч		Н=140 м		Р=45 кВт

№ 3 ЭЦВ 8-40-140		Q=40 м3/ч		Н=140 м		Р=32 кВт

№ 4 ЭЦВ 8-40-140		Q=40 м3/ч		Н=140 м		Р=32 кВт

№ 5 ЭЦВ 12-160-140	Q=160 м3/ч		Н=140 м		Р=90 кВт

№ 6 ЭЦВ 10-63-140		Q=63 м3/ч		Н=140 м		Р=45 кВт

Приборным учетом воды скважины в настоящее время не оборудованы. Учет забранной из скважин воды ведется косвенным методом по паспортной производительности погружных насосов и времени их работы, которое систематически фиксируется в эксплуатационном журнале сменным дежурным персоналом на водозаборном узле.

От скважин вода поступает в 2 резервуара чистой воды (РЧВ) ёмкостью 250 м3 каждый, откуда забирается насосами II-го подъёма и подаётся в город.

На насосной станции II-го подъёма (НС-2) установлены насосы:

№ 2 К 290/30		Q=290 м3/ч		Н=30		NЭД=37 кВт.ч;

№ 4 К 290/30		Q=290 м3/ч		Н=30		NЭД=37кВт.ч

Приборного учета на этой насосной станции нет.

На водосети этой зоны имеются 4 «узких» места, где пропускная способность этого участка снижена в 3-5 раз. Эти участки негативно влияют на пропускную способность водопровода этой зоны в целом, поэтому устранение повышенных сопротивлений является важной задачей службы эксплуатации.

Режим работы НС-2 В настоящее время не оптимальный в течении суток и по сезонам года − равномерный: в дневное и ночное время давление поддерживается неизменным летом − 29 м.в.ст.; зимой − 30 м.в.ст. Здесь необходимо подчеркнуть, что в ночное время на НС-2 необходимо снижать до 25-26 м.в.ст., что позволит экономить 30-40 тыс. кВт.ч. в год.

На территории ВЗУ «Дубки» находятся 2 РЧВ емкостью 250 м3 каждый.

ВЗУ на ул. Суворова  находится в северо-восточной части города на территории бывшего хлопчатобумажного комбината, который ранее являлся собственником этого водозабора.

ВЗУ состоит из следующих сооружений:

- насосные станции 1-го подъема ( 2 скважины;

- два резервуара чистой воды: один − рабочий, второй выведен из строя;

- насосная станция 2-го подъема.

Насосные станции I-го подъёма, включающие в себя по проекту 2 скважины.

ЭЦВ 10-63-110		Q=63 м3/ч		Н=120 м.			Р=32 кВт.

ЭЦВ 10-63-110		Q=63 м3/ч		Н=120 м.			Р=32 кВт.

Далее вода от скважины поступает в один РЧВ емкостью 250 м3, другой резервуар выключен из работы из-за аварийного состояния. Этот факт является нарушением требований СНиП и не обеспечивает надежного водоснабжения потребителей.

В насосной станции 2-го подъема этого водозаборного узла установлены 2 насоса:

№ 1 8К-12			Q=290 м3/ч		Н=30 м		NЭД=37 кВт;

№ 2 6К-8			Q=160 м3/ч		Н=30 м		NЭД=30 кВт.

Приборным учетом расхода воды насосы не оборудованы.

Режим работы НС-2 ВЗУ на ул. Суворова в течение суток равномерный; в дневное и ночное время давление здесь поддерживается на уровне 30 м.в.ст. На этой насосной станции также можно снижать давление в ночное время до 25 м.в.ст.

ВЗУ на ул. Мичурина

Скважина №1 установлен насос:

ЭЦВ 6-10-140                Q=10 м3/ч		    Н=20 м	              	NЭД=7,5 кВт.

Вода из скважины накапливается в водонапорной башне Рожновского (высотой 10 м, емкостью 12 м3)и далее самотеком в водопроводную сеть. Приборами учета ВЗУ не оборудован. Лабораторный контроль, который проводится  на предприятии, подтверждает ухудшение качества воды по химическим показателям (превышение железа).

# Таблица 1

Основные показатели работы системы водоснабжения ОАО «СТВК» (по всем ВЗУ)

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | Тыс. м3 | 1421,8 | 1352,3 |
| 2 | Получено воды со стороны | Тыс. м3 | - | - |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | Тыс. м3 | - | - |
| 4 | Подача воды в сеть | Тыс. м3 | 1421,8 | 1352,3 |
| 5 | Потери воды | Тыс. м3 | 394,3 | 418,8 |
| 6 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 27,73 | 30,97 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе по потребителям | Тыс. м3 | 1027,5 | 933,5 |
| 7.1. | -население | Тыс. м3 | 807,6 | 758,3 |
| 7.2. | -бюджетные потребители | Тыс. м3 | 45,8 | 41,3 |
| 7.3. | -прочие потребители | Тыс. м3 | 49,2 | 44,6 |
| 7.4. | -производственные нужды других отраслей организации | Тыс. м3 | 124,9 | 89,3 |
| 7.5 | Объем потребления электрической энергии на подъем и подачу воды | тыс. кВт/час | 1220,8 | 1508,1 |

Необходимо подчеркнуть, что главной причиной некоторого ухудшения водоснабжения потребителей являются частые аварии, происходящие на водопроводных сетях. С декабря 2010 по декабрь 2011 гг. произошло 98 повреждений труб, что соответствует годовому удельному числу повреждение 2,17 на 1 км. Эта цифра очень большая. Она свидетельствует об аварийном состоянии водопроводных сетей города, износ которых достиг почти 80 %.

Поэтому грамотная техническая политика, проводимая службой эксплуатации в настоящее время, по поддержанию на станции второго подъема минимально возможного напора на выходе (30 м.в.ст.), себя в данном случае оправдывает, т.к. устраняет один из главных негативных факторов, провоцирующих аварийность − избыточное давление. Но этого, конечно, недостаточно для кардинального изменения ситуации. Для снижения аварийности необходимо производить замену аварийных трубопроводов.

2.2. Водоотведение и очистка стоков

Таблица 2

Характеристика системы водоотведения и очистки сточных вод ОАО «СТВК».

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество КНС | ед | 3 |
| 2 | Количество очистных сооружений | ед | 1 |
| 3 | Пропускная способность ОС | тыс. м3/сут | 13,5 |
| 4 | Протяженность канализационных сетей, в том числе: | км | 27,5 |
| 4.1. | - внутридворовая сеть | км | 11,7 |
| 4.2. | - уличная сеть | км | 14,0 |
| 4.3. | - магистральные коллекторы | км | 1,8 |
| 5 | Объем принятых стоков 2011 г | тыс. м3/сут | 805,8 |

Учитывая холмистый рельеф города, где перепад отметок составляет 21,6 м. на канализационной сети города установлены две КНС.

Установленные насосные агрегаты:

КНС-1 на ул. Лермонтова   СМ 150-125-315(2 шт)	Q=200 м3/ч		Р=37 кВт.

КНС-2 на ул. Воронина       СМ 150-125-315(3 шт)	Q=200 м3/ч		Р=37 кВт.

Очистные сооружения построены по проекту ГПИ-6 «Укргиппролегпром» г. Киев в 1965 г. Заказчик строительства – комбинат «5 Октябрь». Строительство осуществлялось хоз. способом.

В состав очистных сооружений входят:

- Тангенциальные песколовки для хоз-бытовых стоков – 2 шт. (разрушены и не эксплуатируется)

- Первичный вертикальный отстойник для бытовых стоков – 1 шт.

- Первичные вертикальные отстойники для промстоков – 4 шт.

- Аэротенки 3-х коридорные с камерой смешения бытовых промышленных стоков и активного ила – 2 шт.

- Регенератор активного ила – 2 шт.

- Вторичные отстойники – 11 шт.

- Контактный резервуар -2 шт.

- Хлораторная (разрушена и не эксплуатируется)

- Смеситель ершовый

- Воздуходувная станция

- Иловая  насосная станция

- Резервуар ила

- Иловые площадки -18 шт.

- Песковая площадка – 2 шт.

По существующей схеме хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают на очистные сооружения двумя потоками – промышленные стоки и городские. Состав промышленных стоков по сравнению с проектными показателями в настоящее время существенно изменился по причине полного закрытия прядильно-ткацкого комбината. Согласно плану перспективного развития города на территории бывшего комбината планируется строительство новых предприятий и организаций, технология производства которых никак не связана с легкой промышленностью.

Проектная производительность очистных сооружений 13,5 тыс. м3/сут.; 4931,9 тыс. м3/год.  Действует механическая и биологическая очистка с последующим отстаиванием на вторичных отстойниках. После очистки сточные воды по одному выпуску сбрасываются в р. Пичкура. В течение всего срока эксплуатации капитальный ремонт на очистных сооружениях не производился, в результате моральный и физический износ достиг критической отметки. Качество очистки не соответствует нормативным показателям, т. к. технология очистки устарела.

# Таблица 3

Основные показатели работы системы водоотведения и очистки стоков ОАО «СТВК»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | Тыс. м3 | 878,9 | 805,8 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | Тыс. м3 | 878,9 | 805,8 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе по потребителям | Тыс. м3 | 878,9 | 805,8 |
| 4 | Объем потребления электрической энергии на очистку стоков | Тыс. кВт/час | 937,560 | 1104,1 |
| 5 | Объем потребления электрической энергии на транспортировку стоков | Тыс. кВт/час | 218,013 | 243,0 |
| 7.1. | -население | Тыс. м3 | 728,8 | 675,5 |
| 7.2. | -бюджетные потребители | Тыс. м3 | 45,8 | 41,3 |
| 7.3. | -прочие потребители | Тыс. м3 | 66,8 | 59,8 |
| 7.4. | -производственные нужды других отраслей организации | Тыс. м3 | 37,5 | 29,2 |

В результате обследования существующих очистных сооружений г. Струнино специалистами ЗАО «БМТ» г. Владимир было установлено:

- строительные сооружения имеют значительные разрушения железобетонных конструкций;

- необходима полная реконструкция сооружений механической очистки сточных вод ввиду их износа;

- полностью разрушено здание узла обеззараживания стоков, отсутствует сам узел обеззараживания.

- отсутствует сооружения доочистки сточных вод.

Как следствие не обеспечивается необходимое качество очищенных сточных вод в соответствие с требованиями для слива в рыбохозяйственный водоем.  В 2007 г. на очистных сооружениях были установлены два новых турбокомпрессора  ТВ80-1,6М-0,1, что позволило ненамного улучшить аэрацию сточной воды и как следствие, улучшить показатели очистки стоков. Однако установка новых мощных турбин отразилась на энергопотреблении очистных сооружений в сторону увеличения.

# Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

# Водоснабжение

Система водопровода города Струнино, в которую входят 3 водозаборных узла «Дубки» на ул. Зеленая, на ул. Суворова и на ул. Мичурина, в настоящее время работает, в целом, удовлетворительно, но при этом данная система водопровода имеет ряд серьезных недостатков, а именно:

3.1.1. Высокий показатель энергопотребления на 1 м3 воды

Не смотря на уменьшение объемов производства воды наблюдается увеличение расходов электроэнергии. Проведение энергоаудита позволит выявить причины нерационального использования энергоресурсов. Снизить потребление электрической энергии позволят  частотные преобразователи для автоматического регулирования параметров подачи воды и давления в зависимости от уровня фактического водопотребления. Это обеспечит плавный пуск насосов и позволит экономить до 15% электроэнергии в год. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и гидроударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

3.1.2. Износ водопроводной сети составляет более 85%.

Имеются трубопроводы со сроком эксплуатации более 60 лет. Из-за этого на водосети происходит большое количество аварий и прорывов. Удельное число повреждений на 1 км сети равно 2,17, что в 2 раза превышает среднестатистическое по России;

    - Приборный учет воды на водопроводе находится не на должном уровне.

Доля водосчетчиков установленных в жилых многоквартирных домах - 21%, у прочих потребителей – 80%;

  - Водоотведение и очистка стоков

3.2.1. Высокий показатель удельного потребления энергии на 1 м3 очищенной сточной жидкости.

Процесс очистки стоков очень энергоёмок. Доля затрат на электроэнергию в единице продукции (1 м3 сточной жидкости) составляет 50%. Основной проблемой неэффективного использования энергоресурсов (электроэнергии) комплексом водоотведения и очистных сооружений является значительный износ оборудования и уменьшение объема поступающих стоков на очистные сооружения по сравнению с проектными величинами в результате прекращения деятельности многих предприятий. Не соблюдение технологического регламента работы очистных сооружений приводит к  перерасходу электроэнергии. Проведение энергоаудита позволит определить оптимальные режимы работы энергопотребляющего оборудования и сократить объемы электрической энергии, используемой при очистке сточной жидкости. Первоочередным энергосберегающим мероприятием является установка частотных преобразователей.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

В данном разделе Программы представлены актуальные практические меры по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, эффективного использования энергоресурсов.

4.1. Водоснабжение

4.1.1. Проведение энергетического обследования с оформлением энергетического паспорта с указанием нормативных потерь воды при передаче и распределение потребителям и норм расхода электроэнергии на 1 м3 реализованной воды.

4.1.2. Обучение персонала с внесением мер и приемов энергосбережения в должностные инструкции по рабочим местам

4.1.3. Внедрение системы премирования производственного персонала за экономию энергетических ресурсов

4.1.4.  Насосы 2-го подъёма оборудовать частотными преобразователями

4.1.5. Замена изношенного водопровода и запорной арматуры

4.1.6. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампочки.

4.1.7. Энергоучет. Оснащение приборами учета (расходомерами) абонентов.

4.2. Водоотведение и очистка стоков

4.2.1. Проведение энергетического обследования с оформлением энергетического паспорта с указанием норм расхода электроэнергии на 1 м3 очищенной воды.

4.2.2.  Насосы перекачки оборудовать частотными преобразователями

4.2.3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампочки

Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы на 2013-2015 годы осуществляется за счет следующих источников:

- средства, включаемые в тарифы;

- средства городского бюджета;

- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов.

Затраты на мероприятия Программы должны индексироваться с учетом индексов цен производителей, прогнозируемых с 2013 года согласно данных Минэкономразвития России.

Раздел 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГАММЫ

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации г. Струнино, руководство ОАО «СТВК». Согласно Приложения №1 Постановления №16/1 от 21.07.2010 г. «Требования к программам энергосбережения предприятий Владимирской области, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения» Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области  руководство ОАО «СТВК» несет обязательства по ежегодному отчету о фактическом исполнении Программы.

Раздел 7.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ НА 2013-2015 гг.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения (протяженность теплотрасс в 2-х тр.) | Сроки исполнения, год | Стоимость, тыс. руб с НДС | Источник финансирования | Исполнитель | Ожидаемый экономический эффект | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении | в тыс. руб. с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013 г Тариф на энергоресурсы на 2013 г без НДС: Вода 1 м3 – 17,69 руб; Электроэнергия 1 кВт/час – 4,207 руб. |
| 2013 - Водоснабжение |
| 1 | Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения | 3 водозабора | 2013 | 460,00 | Собственные средства | Организация, имеющая лицензию на данный вид работ | Выбор наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий | - | - |
| 2 | Замена водопровода | 50 п.м. | 2013 | 75,00 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | Снижение потерь воды 2% (8376 м3) от годового показателя потерь | 174,04 | 0,5 |
| 3 | Замена ламп накаливания на светодиодные | 50 шт | 2013 | 27,43 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 13,68 тыс. кВт/час | 55,82 | 0,49 |
|  | ИТОГО |  |  | 562,43 |  |  | 8,376 тыс.м3; 13,68 тыс.кВт/час | 229,86 |  |
| 2013 - Водоотведение и очистка стоков |
| 1 | Проведение энергетического обследования объектов водоотведения | 2 КНС, 1 очистные сооружения | 2013 | 460,00 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | Выбор наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий | - | - |
|  | ИТОГО |  |  | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 2014 |
| 2014 - Водоснабжение |
| 1 | Установка частотных преобразователей | 1 водозабор | 2014 | - |  | Организация, заключившая энергосервисный договор | 297 тыс. кВт/час | 1213,835 | 0,4 |
| 2 | Замена водопровода | 100 п.м. | 2014 | 200,00 | собственные средства | ОАО «СТВК» | Снижение потерь 4% от годового показателя (16753 м3) | 349,68 | 0,57 |
| 3 | Установка прибора учета водозабор на ул. Суворова | 1 шт | 2014 | 80,00 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | Надзор за использованием энергоресурсов | - | - |
|  | ИТОГО |  |  | 280,00 |  |  | 16,753 тыс. м3; 297 тыс.кВт/час | 1563,515 |  |
| 2014 - Водоотведение и очистка стоков |
| 2 | Установка частотного преобразователя | 2 КНС | 2014 | - |  | Организация, заключившая энергосервисный договор | 255,00 тыс. кВт/час | 1040,43 | 0,44 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 255,00 тыс.кВт/час | 1040,43 |  |
| 2015 |
| 2015- Водоснабжение |
| 1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 3 водозабора | 2015 | 54,66 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 3,76 тыс. кВт/час | 15,33 | 3,56 |
| 2 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные | 3 водозабора | 2015 | 76,76 | собственные средства | ОАО «СТВК» | 8,71 тыс. кВт/час | 35,52 | 2,16 |
| 3 | Замена изношенного водопровода | 100 п.м. | 2015 | 200,00 | Местный бюджет | Администрация г. Струнино | Снижение потерь 3% от годового показателя (12564 м3) | 261,95 | 0,75 |
|  | ИТОГО |  |  | 331,42 |  |  | 12,47 тыс. кВт/час; 12,564 тыс.м3 | 312,8 |  |
| 2015 - Водоотведение и очистка стоков |
| 1 | Капитальный ремонт аэротенок | 2 шт | 2015 | 75,00 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 8 тыс. кВт/час | 35,00 | 2,14 |
| 2 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные | 2 КНС, 1 очистные сооружения | 2015 | 65,79 | собственные средства | ОАО «СТВК» | 7,46 тыс. кВт/час | 30,44 | 2,16 |
| 3 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 2 КНС, 1 очистные сооружения | 2015 | 46,85 | Собственные средства | ОАО «СТВК» | 3,22 тыс. кВт/час | 13,14 | 3,56 |
|  | ИТОГО |  |  | 187,64 |  |  | 18,68 тыс.кВт/час | 78,58 |  |

Раздел 8.   СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в ценах 2013 г. (тыс. руб.).

| Мероприятия | Сроки реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Местный бюджет | Собственные средства | Местный бюджет | Собственные средства | Местный бюджет | Собственные средства | ВСЕГО |
| Энергетическое обследование объектов водоснабжения | - | 920,00 | - | - | - | - | 920,00 |
| Мероприятия, связанные с учетом энергоресурсов | - | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 |
| Приобретение энергосберегающего оборудования, замена ламп | - | 27,43 | - | - | - | 244,06 | 271,49 |
| Мероприятия, связанные с уменьшением потерь энергоресурсов | - | 75,00 | - | 200,00 | 200,00 | 75,00 | 550,00 |
| ИТОГО | 0 | 1022,43 | 0 | 280,00 | 200,00 | 319,06 | 1821,49 |
|  | 1022,43 | 280,00 | 519,06 |  |